YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

İÇİNDEKİLER

| BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar |  |  |
| --- | --- | --- |
| MADDE 1 | Amaç | 4 |
| MADDE 2 | Kapsam | 4 |
| MADDE 3 | Dayanak | 4 |
| MADDE 4 | Tanımlar | 4 |

| İKİNCİ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar |  |  |
| --- | --- | --- |
| MADDE 5 | Görev yetki ve sorumluluk | 7 |
| MADDE 6 | Genel Sorumluluklar ve Yasaklar | 7 |

| ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Binaların Kullanım Sınıfları |  |  |
| --- | --- | --- |
| MADDE 7 | Binaların Kullanım Sınıfları | 9 |

| DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bina Tehlike Sınıflandırması |  |  |
| --- | --- | --- |
| MADDE 8 | Bina Tehlike Sınıflandırması | 11 |

| BEŞİNCİ BÖLÜM Kaçış Güvenliği Esasları |  |  |
| --- | --- | --- |
| MADDE 9 | Kaçış Yolları | 13 |
| MADDE 10 | Kaçış Merdivenleri | 13 |
| MADDE 11 | Kaçış Yolu Kapıları | 13 |

| ALTINCI BÖLÜM Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Hükümler |  |  |
| --- | --- | --- |
| MADDE 12 | Genel Hükümler | 14 |
| MADDE 13 | Kazan Daireleri | 14 |
| MADDE 14 | Mutfaklar, Çay Ocakları, Sobalar ve Bacalar | 14 |
| MADDE 15 | Sığınaklar, Otoparklar ve Çatılar | 14 |

| YEDİNCİ BÖLÜM Elektrik Tesisleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| MADDE 16 | Genel Hükümler | 16 |
| MADDE 17 | Acil Durum Aydınlatması | 16 |
| MADDE 18 | Acil Durum Yönlendirmesi | 16 |

| SEKİZİNCİ BÖLÜM Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| MADDE 19 | Algılama ve uyarı sistemi | 17 |
| MADDE 20 | Yangın kontrol panelleri | 17 |
| MADDE 21 | Sesli ve ışıklı uyarı cihazları | 17 |
| MADDE 22 | Kablolar | 17 |

R-434

| DOKUZUNCU BÖLÜM Duman Kontrolü ve Basınçlandırma Sistemi |  |  |
| --- | --- | --- |
| MADDE 23 | Duman kontrolünün esasları | 18 |
| MADDE 24 | İklimlendirme ve havalandırma tesisatının duman kontrolünde kullanımı | 18 |
| MADDE 25 | Basınçlandırma sistemi | 18 |

| ONUNCU BÖLÜM Yangın Söndürme Sistemleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| MADDE 26 | Genel Hükümler | 19 |
| MADDE 27 | Su basınç ve debi değeri | 19 |
| MADDE 28 | Su depoları | 19 |
| MADDE 29 | Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları | 19 |
| MADDE 30 | Hidrant sistemi | 19 |
| MADDE 31 | Yağmurlama sistemi | 19 |
| MADDE 32 | İtfaiye su verme bağlantısı | 20 |
| MADDE 33 | Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri | 20 |
| MADDE 34 | Taşınabilir söndürme cihazları | 20 |

| ONBİRİNCİ BÖLÜM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması |  |  |
| --- | --- | --- |
| MADDE 35 | Genel Hükümler | 21 |
| MADDE 36 | LPG tüplerinin kullanılması | 21 |
| MADDE 37 | Doğalgaz kullanım esasları | 21 |
| MADDE 38 | Yanıcı ve parlayıcı sıvılar | 22 |

| ONİKİNCİ BÖLÜM Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim, Denetim, İşbirliği, Ödenek |  |  |
| --- | --- | --- |
| MADDE 39 | Yangın güvenliği sorumluluğu | 23 |
| MADDE 40 | Acil Durum Ekipleri | 23 |
| MADDE 41 | Acil Durum Ekiplerinin Görevleri | 23 |
| MADDE 42 | Acil Durum Ekiplerinin Çalışma Esasları | 23 |
| MADDE 43 | Eğitim | 24 |
| MADDE 44 | Denetim | 24 |
| MADDE 45 | Ödenek | 24 |

| ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler |  |  |
| --- | --- | --- |
| MADDE 46 | Yürürlükten kaldırılan mevzuat | 25 |
| MADDE 47 | Yürürlük | 25 |
| MADDE 48 | Yürütme | 25 |

R-435

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge Akdeniz Üniversitesine ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangınların en aza indirilmesi ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirleri, organizasyonu, eğitim ve denetimin usul ve esaslarını belirler.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Akdeniz Üniversitesi’ne ait her türlü yapı, bina, tesis, işletme ve buralardaki sabit ve seyyar yangın önleme ve söndürme ekipmanının kullanım, bakım ve işletim esaslarını, alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini kapsar.

(2) Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel, yeraltı veya yerüstü inşaatı ile bunların ilâve, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisler bu Yönergenin uygulanması bakımından yapı sayılır ve bu tesisler hakkında bu Yönergeye göre işlem yapılır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2007/12937 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in 136 ve 137. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

Acil durum: Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâlleri,

Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü): Binalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında bulunan ve ek korunum uygulanmış olan özel asansörü,

Acil durum aydınlatması: Olağan aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde, armatürün kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek sağlanan aydınlatmayı,

Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi,

Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planları,

Apartman: İçinde bağımsız mutfak ve banyoya sahip en az üç mesken bulunan binayı,

Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemini,

Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi,

Bodrum katı: Döşemesinin üst kotu, yapının dış duvarına bitişik zeminin en üst kotuna göre 1.2 m’den daha aşağıda olan katı,

Güvenlik bölgesi: Binadan tahliye edilen şahısların bina dışında güvenli olarak bekleyebilecekleri bölgeyi,

Islak borulu yağmurlama sistemi: Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemini,

Kaçış (Yangın) merdiveni: Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabiî zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdiveni,

Kaçış uzaklığı: Herhangi bir katta bir mekân içinde durulabilen en uzak noktada bulunan bir kullanıcının kendisine en yakın kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yürüme yolunun uzunluğunu,

Kaçış yolu: Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamını,

R-436

Kampüs: Akdeniz Üniversitesi Rektörlük binası ve diğer birimlerinin bulunduğu Dumlupınar Bulvarı batısında bulunan, sınırları belirli, yaklaşık 3.400.000 m2lik kampüs alanını,

Kamuya açık bina: Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri, açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binaları,

Konut: Ticari amaç gözetmeksizin bir veya birçok insanın iş zamanı dışında barınma, dinlenme ve uyuma amacıyla ikamet ettiği, imar planında bu amaca ayrılmış olan yeri,

Kullanıcı yükü: Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belirli bir bölümünde bulunma ihtimali olan toplam insan sayısını,

Kuru boru sistemi: Normalde içinde su bulunmayan, yangın hâlinde itfaiyenin zemin seviyesinden su basabileceği boruyu,

Kuru borulu yağmurlama sistemi: Çalışma öncesi, kontrol vanasından sonraki boru hattı, basınçlı hava veya inert gaz ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemini,

Korunumlu koridor veya hol: Bitişik olduğu mekânlardan yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla ayırılmak suretiyle yangın etkilerinden korunmuş koridoru veya holü,

Korunumlu merdiven: Yangına karşı dayanıklı bir malzeme ile çevrili veya yangından etkilenmeyecek şekilde düzenlenen merdiveni,

Ortak merdiven: Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren ve kaçış merdiveni olarak da kullanılabilen bina merdivenini,

Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG): Petrolden ve doğalgazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonları veya bunların karışımını,

Site: Herhangi bir şekilde çevresinden ayrılan ortak kullanım alanları, güvenlik teşkilatı ve sistemleri ile yönetim bütünlüğü olan konut veya işyeri topluluğunu,

Son çıkış: Bir yapıdan kaçış sağlayan yolun yapı dışındaki yol ve cadde gibi güvenlikli bir alana geçit veren bitiş noktasını,

Sulu boru sistemi: Sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan boruyu,

Tek yönlü kaçış mesafesi: Bir mekân içindeki kişilerin sadece tek bir yönde hareket ederek bir çıkışa veya alternatifli iki yönde kaçış imkânına sahip olduğu noktaya kadar olan mesafeyi,

Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

Yağmurlama (sprinkler) sistemi: Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemi,

Yangın güvenlik holü: Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak bölümü,

Yangın kapısı: Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler için dolaşım imkânı sağlayan, kapalı tutulduğunda duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya kepengi,

Yangın kompartımanı: Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölgeyi,

Yangın perdesi: Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bariyerleri,

Yangın türü: Yanmakta olan maddeye göre;

A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler yangınını,

B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddeler yangınını,

C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangınını,

D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını,

Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğini,

Yüksek bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binaları,

Yüksek tehlike: Yüksek tehlike sınıfına giren maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı yerleri, ifade eder.

R-437

İKİNCİ BÖLÜM

Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Görev, yetki ve sorumluluk

MADDE 5- (1) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından;

- Yapı sahibi ve İşveren,

- Tasarım ve uygulama aşamasında; görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar ile işletme yetkilileri,

- Bina tamamlandıktan sonra; binayı kullanan birimlerin en üst amirleri görevli, yetkili ve sorumludurlar.

(2) Yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik sistemlerinin uygun çalışmasından binadaki en üst amir sorumludur.

(3) Yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik projelerinin ve uygulamalarının bu yönerge hükümlerine uygun olmasından Rektör sorumludur.

Genel sorumluluklar ve yasaklar

MADDE 6- (1) Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığının veya duman çıktığının görülmesi hâlinde derhal 112 numaralı acil durum hattı aranarak ihbar yapılır. Durum aynı zamanda Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne de bildirilidir. (Dahili:22 22 veya 310 22 22)

(2) Kamuya açık telefon ve ücretli telefon kabinlerinin içine, binaların güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlere, kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte “YANGIN 112”  yazılır.

(3) Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının yapılara kolayca yanaşmasını sağlamak üzere, yapıların ana girişine ve civarına park yasağı konulur ve bu husus trafik levha ve işaretleri ile gösterilir. İtfaiye araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde park edilmesi, itfaiye araçlarına yol verilmemesi gibi fiil ve hareketler yasaktır. Bu haller kampüs içerisinde Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünce takip edilecek olup, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü yangın anında ulaşımın sağlanması için, park edilmiş araçlara veya diğer binalara zarar vermeyecek tedbirleri alarak ulaşım yollarını açma yetkisine sahiptir.

(4) Toplam kapalı kullanım alanı 10.000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur.

(5) Gerek bina acil durum ekiplerinin ve gerekse yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptıkları sırada, yetkili itfaiye amirince can ve mal güvenliğini korumak üzere verilecek olan karar ve talimatlar, diğer kamu görevlilerince ve yangın güvenliği sorumlularınca aynen yerine getirilir.

(6) Koru, park, bahçe ve piknik yerlerinde ocak yeri olarak ayrılmış yerler dışında ateş yakmak, ateşle ilgili işler yapmak yasaktır. Kâğıt, plastik ve naylon gibi kolay yanan maddeler ile kıvılcımlı küllerin ve sigara izmaritlerinin kapalı mekânlara, kapı önlerine, ormanlık alanlara ve yollara atılması ve dökülmesi yasaktır.

(7) Her türlü binada, açık arazide, tesiste bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme tesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak, sökmek, içine kâğıt ve paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak hâle getirmek veyahut bozuk bir hâlde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzeme, amacı dışında kullanılmaz, arızalı halde bulundurulmaz. Yangın söndürücü tesis ve malzemeden herhangi birinin bozuk olduğunun görülmesi halinde durum en yakın bina yöneticisine haber verilir.

(8) Üniversiteye ait bina ve tesislerde bulunan odalar numaralandırılır. Oda kapılarının anahtarlarının bir örneği güvenlik personelinin bulunduğu mahaldeki kilitli camlı bir dolapta muhafaza edilir.

(9) Bina yöneticileri veya birim sorumlularınca yangında kurtarılacak evrak ve malzeme belirlenir ve tahliyesi için hazırlık yapılır.

(10) Ağaçlık ve ormanlık alanlar ile yollarda bulunan kuru yapraklar, dallar, kağıtlar vb ile trafo, jeneratör gibi elektrik tesislerinin çevresinin temizlenmesinden Kampüs içerisinde Genel Sekreter, diğer birimlerde Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri / idari amir sorumludur.

R-438

(11) Üniversiteye ait bina ve tesislerde yapılacak her türlü bakım onarım vb çalışmalarda yangın tehlikesi göz önünde bulundurulur ve gereken tedbirler alınır. Hizmet satın alınan firmaların yapacakları çalışmalarda yanıcı ve parlayıcı maddelerle çalışılacaksa durum önceden yazılı olarak kampüs içerisinde Genel Sekreterliğe diğer birimlerde Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine / idari amirliğe bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Binaların Kullanım Sınıfları

Binaların Kullanım Sınıfları

MADDE 7- (1) Akdeniz Üniversitesine ait binaların kullanım sınıfları şu şekildedir:

- Konutlar

  - Lojmanlar

- Konaklama amaçlı binalar,

  - Sosyal Tesisler

  - Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu

  - Avrupa-Akdeniz Gençlik Eğitim ve Dinlenme Tesisi

- Kurumsal binalar,

  - Eğitim Amaçlı Binalar

    - Fakültelere ait binalar

    - Yüksekokullara ait binalar

    - Meslek Yüksekokullarına ait binalar

    - 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü Müdürlüğü

    - Kütüphane

    - Merkezi Derslikler

    - Gıda ARGE Binası

    - Teknokent Binası

    - Gerontoloji Binası

  - Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar

    - Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (A, B, E, H, K Bloklar)

    - Acil Servis

    - Organ Nakli Binası

    - Amatem

    - Onkoloji Merkezi

    - Fizik Tedavi Merkezi

    - Günübirlik Psikiyatri Merkezi

    - Ruh Sağlığı Teşhis ve Tedavi Merkezi

    - Diş Hekimliği Fakültesi

- Büro binaları,

  - Rektörlük Hizmet Binası

  - Enstitüler Hizmet Binası

  - Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

  - Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

  - ÖSYM Binası

  - Park Bahçeler ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü

- Ticaret amaçlı binalar,

  - Olbia Ticaret Alanı

  - Yakut Ticari Alanı

  - Çallı Oto Atölyesi

  - Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri

- Endüstriyel yapılar,

  - Merkezi Atölye

  - Mobilya Atölyesi

  - Isı Merkezi

R-439

- Toplanma amaçlı binalar,

  - Atatürk Konferans Salonu

  - Merkezi Yemekhane

  - Akdeniz Restoran

  - Akdeniz Üniversitesi Camii

  - Kapalı Spor Salonu

  - Stadyum

  - Sosyal Tesisler

  - Kır Kahvesi

  - Kantinler

- Depolama amaçlı tesisler,

- Yüksek tehlikeli yerler,

- Karışık kullanım amaçlı binalar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bina Tehlike Sınıflandırması

Bina Tehlike Sınıflandırması

MADDE 8- (1) Akdeniz Üniversitesine ait binaların tehlike sınıfları şu şekildedir:

- Düşük Tehlike Sınıfı

  - Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri

  - ÖSYM Binası

- Orta Tehlike Sınıfı

  - Orta Tehlike 1

    - Lojmanlar

    - Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (A, B, E, H, K Bloklar)

    - Acil Servis

    - Organ Nakli Binası

    - Amatem

    - Onkoloji Merkezi

    - Fizik Tedavi Merkezi

    - Günübirlik Psikiyatri Merkezi

    - Ruh Sağlığı Teşhis ve Tedavi Merkezi

    - Diş Hekimliği Fakültesi

    - Sosyal Tesisler

    - Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu

    - Avrupa-Akdeniz Gençlik Eğitim ve Dinlenme Tesisi

    - 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü Müdürlüğü

    - Kütüphane

    - Akdeniz Restoran

    - Edebiyat Fakültesi

    - Eğitim Fakültesi

    - Hemşirelik Fakültesi

    - Hukuk Fakültesi

    - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (A, B ve C blok)

    - İletişim Fakültesi

    - Manavgat Turizm Fakültesi

    - Mühendislik Fakültesi

    - Su Ürünleri Fakültesi

    - Tıp Fakültesi

    - Turizm Fakültesi

    - Uygulamalı Bilimler Fakültesi

    - Antalya Devlet Konservatuarı

    - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

    - Yabancı Diller Yüksekokulu

    - Elmalı Meslek Yüksekokulu

R-440

    - Finike Meslek Yüksekokulu

    - Korkuteli Meslek Yüksekokulu

    - Kumluca Meslek Yüksekokulu

    - Manavgat Meslek Yüksekokulu

    - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

    - Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu

    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

    - Merkezi Derslikler

    - Gıda ARGE Binası

    - Teknokent Binası

    - Gerontoloji Binası

    - Rektörlük Hizmet Binası

    - Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

    - Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

    - Park Bahçeler ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü

    - Atatürk Konferans Salonu

    - Akdeniz Üniversitesi Camii

    - Kapalı Spor Salonu

    - Stadyum

  - Orta Tehlike 2

    - Fen Fakültesi (A ve B blok)

    - Güzel Sanatlar Fakültesi

    - Ziraat Fakültesi ve Birimleri

    - Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu

    - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (A, B ve C blok)

    - Merkezi Yemekhane

  - Orta Tehlike 3

    - Enstitüler Hizmet Binası

    - Mobilya Atölyesi

    - Merkezi Atölye

    - Isı Merkezi

    - Olbia Ticaret Alanı

    - Yakut Ticari Alanı

  - Orta Tehlike 4

    - Çallı Oto Atölyesi

- Yüksek Tehlike Sınıfı

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kaçış Güvenliği Esasları

Kaçış Yolları

MADDE 9- (1) Kaçış yolu, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki yola kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır.

(2) Akdeniz Üniversitesine ait her yapıda, bütün kullanıcılara elverişli kaçış imkânı sağlayacak şekilde, yapının kullanım sınıfına, kullanıcı yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, sayı, konum ve kapasitede, serbest ve engelsiz erişilebilen kaçış yolları düzenlenir ve bakım altında tutulur. Herhangi bir yapının içinden serbest kaçışları engelleyecek şekilde çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü ve benzeri bileşenler takılmaz.

(3) Her çıkış açıkça görünecek şekilde yapılır. Ayrıca, çıkışa götüren yol, sağlıklı her kullanıcının herhangi bir noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde görünür olacaktır. Çıkış niteliği taşımayan herhangi bir kapı veya bir çıkışa götüren yol gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde düzenlenir veya işaretlenir. Bir yangın hâlinde veya herhangi bir acil durumda, kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve kullanılan odalardan ve mekânlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişmeleri için gerekli tedbirler alınır.

R-441

Kaçış Merdivenleri

MADDE 10- (1) Kaçış merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina sahibi ve yöneticileri sorumludur.

(2) Kaçış merdiveni basamaklarında kaymayı önleyici tedbir alınır.

(3) Kaçış merdiveninin genişliğine göre korkuluğun üzerinde ve duvarda tutunma amaçlı küpeşte bulunur.

(4) Kaçış merdiveni kapıları duman sızdırmaz özellikte olur.

(5) Kaçış merdivenlerinde yanıcı herhangi bir malzeme bulundurulmaz.

Kaçış Yolu Kapıları

MADDE 11- (1) Kaçış yolu kapılarında eşik bulunmaz.

(2) Dönel kapılar ile turnikeler, çıkış kapısı olarak kullanılmaz.

(3) Kaçış yolu kapılarının kanatları kullanıcıların hareketini engellemez. Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapıları kaçış yönüne doğru açılır. Kaçış yolu kapıları el ile açılabilir ve kilitli tutulmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Hükümler

Genel Hükümler

MADDE 12- (1) Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakıt depoları, sobalar ve bacalar, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar, çatılar, asansörler, yıldırımdan korunma tesisatı, transformatör ve jeneratör gibi kısımlarına yanıcı madde atılmaz veya depolanmaz. Bu yerler bina sahibi veya yöneticisi tarafından belirli aralıklarla temizletilir.

(2) Akaryakıt depoları; merdiven altına, merdiven boşluğuna, mutfağa, banyoya ve yatak odasına konulmaz.

Kazan Daireleri

MADDE 13- (1) Kazan daireleri ilgili Türk Standartlarına uygun olur.

(2) Kazan dairelerinde duman bacalarına ilave olarak temiz ve kirli hava bacaları yaptırılır.

(3) Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli tedbir alınır ve dökülen yakıtın kolayca boşaltılacağı bir kanal sistemi yapılır.

(4) Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg’lık çok maksatlı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ve büyük kazan dairelerinde en az 1 adet yangın dolabı bulundurulur.

(5) Gaz kullanılan kazan dairelerinde sayaçlar, gaz kesme vanası ve otomatik gaz kesme tertibatları kazan dairesi dışına yerleştirilir.

(6) Gaz kullanılan kazan dairelerinde havalandırma yapılır ve gaz algılama detektörleri kullanılır.

(7) LPG kullanılan kazan daireleri bodrum katta yapılmaz. Bodrumlarda LPG tüpleri bulundurulmaz.

(8) Gaz kullanılan kazan dairelerinde kazan dairesi işletmeciliği sertifikası bulunmayan şahıslar çalıştırılmaz.

Mutfaklar, Çay Ocakları, Sobalar ve Bacalar

MADDE 14- (1) Alışveriş merkezleri ve yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılır ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama,  gaz kesme ve uyarı tesisatı kurulur.

(2) Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması hâlinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılmaz.

(3) Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konumlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılmaz.

(4) LPG kullanılan mutfaklarda, LPG tüpleri bodrum katta bulundurulmaz. LPG kullanılan mutfakların bodrum katta olması hâlinde; gaz algılayıcının ortamdaki gaz kaçağını algılayıp uyarması ile devreye giren ve gaz akışını kesen, otomatik emniyet vanası veya ani kapama vanası gibi bir emniyet vanası ve havalandırma sistemi bulundurulur.

R-442

(5) Bacaların temizliğinden bina sahibi ve yöneticisi sorumludur. Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izin ile ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar var ise, temizlik onlara da yaptırılabilir.

Sığınaklar, Otoparklar ve Çatılar

MADDE 15- (1) 100 m2’den büyük olan sığınaklarda, duman tahliye sistemi kurulur ve en az 2 çıkış sağlanır.

(2) LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG)  yakıt sistemli araçlar kapalı otoparklara alınmaz.

(3) Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaz.  Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici elektrikli cihazlarının çatı arasına yerleştirilmesi gerektiği takdirde, elektrikli cihazlar için, yangına dayanıklı kablo kullanılması ve çelik boru içerisinden geçirilmesi gibi, yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilebilir.

(3) Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya bina sahibi, yöneticisi veya bina yetkilisinin izni ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Elektrik Tesisleri

Genel Hükümler

MADDE 16- (1) Binalardaki elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, bina sahibi veya yöneticisince yaptırılır.

Acil Durum Aydınlatması

MADDE 17- (1) Bütün kaçış yolları ve kaçış merdivenleri aydınlatılır. Acil durum aydınlatma sistemi; şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin kesilmesi, yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya yapının elektrik enerjisinin güvenlik maksadıyla kesilmesi ve bir devre kesici veya sigortanın açılması sebebiyle normal aydınlatmanın kesilmesi hâllerinde, otomatik olarak devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenir.

(2) Bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluşturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilk yardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde acil durum aydınlatması yapılır.

(3) Hastaneler ve huzur evlerinde ve eğitim amaçlı binalarda, kullanıcı yükü 200'den fazla olan bütün binalarda,  zemin seviyesinin altında 50 veya daha fazla kullanıcısı olan binalarda, penceresiz binalarda,  otel, motel ve yatakhanelerde, yüksek tehlikeli yerlerde ve yüksek binalarda acil durum aydınlatması yapılır.

Acil Durum Yönlendirmesi

MADDE 18- (1) Birden fazla çıkışı olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılır. Acil durum hâlinde, bina içerisinde tahliye için kullanılacak olan çıkışların konumları ve bina içerisindeki her bir noktadan planlanan çıkış yolu bina içindekilere gösterilmek üzere, acil durum çıkış işaretleri yerleştirilir.

R-443

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri

Algılama ve uyarı sistemi

MADDE 19- (1) Yangın algılama ve uyarı sistemi, el ile, otomatik olarak veya bir söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile devreye girer.

(2) Kurulması halinde yağmurlama sistemi, gazlı söndürme sistemi, duman kontrol ve basınçlandırma sistemi gibi sistemler de uyarı sistemine bağlanır.

(3) Bütün algılama cihazlarına periyodik testler ve bakımlar için kolayca ulaşılabilir.

Yangın kontrol panelleri

MADDE 20- Yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı paneller binanın, tercihen zemin katında veya kolay ulaşılabilir bölümünde ve sürekli olarak görevli personel bulunan bir yerinde tesis edilir. Yangın kontrol panelinin tesis edildiği yerde personelin bulunamadığı zaman aralıkları var ise bu sürelerde sürekli personel bulunan ikinci bir mahalde veya daha fazla mahalde tekrarlayıcı paneller tesis edilir.

Sesli ve ışıklı uyarı cihazları

MADDE 21- (1) Bir binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangından veya benzeri acil hâllerden haberdar etme işlemleri, sesli ve ışıklı uyarı cihazları ile gerçekleştirilir.

(2) Tahliye uyarıları hem sesli ve hem de ışıklı olarak yapılır.

(3) Sesli yangın uyarı cihazlarının sesleri, binada başka amaçlarla kullanılan sesli uyarıcılardan ayırt edilebilecek özellikte olur.

(4) Sesli ve ışıklı uyarı cihazları, sadece yangın uyarı sistemi ve diğer acil durum uyarıları için kullanılır. Anons sistemleri ise, yangın uyarı sistemi ve diğer acil durum anonsları öncelik almak ve otomatik olarak diğer kullanım amaçlarını devre dışı bırakmak şartıyla, genel anons ve fon müziği yayını gibi başka amaçlar ile de kullanılabilir.

Kablolar

MADDE 22- (1) Bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken;

a) Yangın kontrol panellerinden, sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör ve hoparlörlerine ve acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kabloları,

b) İtfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber vermek için kullanılan kabloların bina içerisinde kalan kısımları,

c) Ana yangın kontrol paneli ile tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin birbirleri arasındaki haberleşme ve besleme kabloları,

ç) Bütün yangın kontrol panellerine ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kabloları, yangına karşı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olur.

(2) Sağlık hizmeti amaçlı binalarda, 100’den fazla kişinin bulunduğu konaklama amaçlı binalarda ve kullanıcı sayısı 1000’i geçen toplanma amaçlı binalarda her türlü besleme ve dağıtım kabloları ve kablo muhafazalarında kullanılan malzemeler halojenden arındırılmış ve yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirli gaz üretmeyen özellikte olur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Duman Kontrolü ve Basınçlandırma Sistemi

Duman kontrolünün esasları

MADDE 23- (1) Doğal duman tahliyesi yapılabilecek yerlerde duman çekiş bacaları, duman kesicileri ve duman bölmeleri kullanılır. Mekanik duman kontrol sistemleri olarak iklimlendirme sistemleri özel düzenlemeler yapılarak kullanılır veya ayrı mekanik havalandırma veya duman kontrol sistemleri kurulur.

(2) Duman tahliye ağızları, daima açık olabileceği gibi, yangın sırasında otomatik olarak veya el ile kolaylıkla açılabilen mekanik düzenler ile de çalıştırılabilir. Bu tür mekanizmalar sürekli bakım suretiyle işler durumda tutulur.

R-444

(3) Otel, restoran, kafeterya ve benzeri yerlerin mutfaklarındaki pişirme alanlarının mekanik egzoz sistemi binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olur. Egzoz kanalları korunmamış yanabilir malzemelerden en az 50 cm açıktan geçer. Egzoz doğrudan dışarıya atılır ve egzoz çıkışı herhangi bir hava giriş açıklığından en az 5 m uzakta olur. Mutfak egzoz kanallarına yangın damperi konulmaz.

(4) Toplam alanı 2.000 m2’yi aşan kazan dairelerinde, kapalı otopark alanlarında ve bodrum katlardaki depolarda mekanik duman tahliye sistemi yapılır. Duman tahliye sistemi, binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olur ve saatte en az 10 defa hava değişimi sağlar.

(5) Doğalgaz, LPG veya tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde fanlar, havalandırma motorları, kablo ve pano tesisatları patlama ve kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olur.

İklimlendirme ve havalandırma tesisatının duman kontrolünde kullanımı

MADDE 24- (1) Yangın hâlinde, mevcut iklimlendirme ve havalandırma tesisatı duman kontrol sistemi olarak da kullanılabilir. Bu durumda, mekanik duman kontrol sistemi için öngörülen bütün şartlar, iklimlendirme ve havalandırma sistemi için de aranır.

Basınçlandırma sistemi

MADDE 25- (1) Konutlar hariç olmak üzere, bütün binalarda, merdiven kovasının yüksekliği 30.50 m’den fazla ise, kaçış merdivenleri basınçlandırılır.

(2) Yangın anında acil durum asansör kuyularının yangın etkisi altında kalmaması için acil durum asansörü kuyuları basınçlandırılır.

(3) Basınçlandırma sistemi yangın algılama ve uyarı sistemi tarafından otomatik olarak çalıştırılır veya elle çalıştırabilmek için açma kapatma anahtarı olur.

(4) Kaçış merdivenlerinde basınçlandırma yapılmamış ise, merdiven bölümünde açılabilir pencere veya merdivenin üzerinde devamlı havalandırmayı sağlayacak tepe penceresi bulunur.

ONUNCU BÖLÜM

Yangın Söndürme Sistemleri

Genel Hükümler

MADDE 26- (1) Yangın söndürme sistemi, bütün yapılarda yangın öncesinde ve sırasında kullanılan sabit söndürme tesisatıdır. Binalarda kurulan yangın söndürme tesisatı, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tesis edilir ve çalışır durumda tutulur.

(2) Yangın söndürme sistemleri; her yapıda meydana gelebilecek olan yangını söndürecek kapasitede olur ve yapının ekonomik ömrü boyunca, otomatik veya el ile gereken hızda devreye girerek fonksiyonunu yerine getirebilir.

(5) Binalarda bulunan söndürme sistemlerinin periyodik kontrol, test ve bakım gerektiren sistemlerin ve cihazların kontrolü, testi ve bakımı bina sahibi veya yöneticisince yaptırılır.

Su basınç ve debi değeri

MADDE 27- (1) Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi, hidrant sistemi ve yağmurlama sistemi gibi sulu söndürme sistemleri için yapılmış hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan su basınç ve debi değerleri, merkezi şebeke veya şehir şebekeleri tarafından karşılanamıyor ise yapılarda kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu oluşturulur.

Su depoları

MADDE 28- (1) Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunur.

(2) Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçla kullanılmaz ve sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenir.

Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları

MADDE 29- (1) Sabit boru tesisatının amacı, bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli suyun sağlanmasıdır. Bunun için, bina içinde itfaiye su alma hattı ve yangın dolapları tesis edilir.

R-445

(2) Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları, itfaiyenin kullandığı normlarda storz tip 50 mm veya 65 mm çapında olur.

(3) Yangın dolapları tesisatı; bina içindeki kişilerin yakındaki küçük bir yangını kontrol etmesini ve söndürmesini sağlayabilmek üzere, bina içine tesis edilen sabit bir tesisatı ifade eder. Tesisat, duvarlar üzerine veya kabinler içine monte edilmiş ve kalıcı olarak bir su temin tesisatına bağlanmış olan sabit birimlerden oluşur. Yangın dolapları sadece yangın söndürme amacı için kullanılmalıdır.

(4) Hortumları serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personeli veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda, yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolapları bulunur. Hortumun çapı 25 mm ve uzunluğu 30 m'yi aşmaz. Lüle (lans) kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilir.

(5) Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sistemlerinin periyodik bakımları bina sahibi veya yöneticisi tarafından yaptırılır.

Hidrant sistemi

MADDE 30- (1) Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde hidrant sistemi tesis edilir. Hidrantlar, itfaiye araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenir.

(2) Sistemde ilgili Türk Standartlarına uygun yerüstü yangın hidrantı kullanılır.

Yağmurlama sistemi

MADDE 31- (1) Yağmurlama sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır.

(2) Muhtemel küçük çaplı yangınlarda yağmurlama başlığının patlaması veya birkaçının hasara uğraması hâlinde, hemen değiştirilir ve yangın güvenlik sisteminin sürekliliğini sağlamak için 6 adetten az olmamak kaydıyla sistemin büyüklüğüne göre yeterli miktarda yedek yağmurlama başlığı ve başlığın değiştirilmesi için özel anahtarlar bulundurulur.

İtfaiye su verme bağlantısı

MADDE 32- (1) Yüksek binalarda veya bina oturma alanı 1.000 m2’den büyük binalarda veya cephe genişliği 75 m’yi aşan binalarda, itfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için, sulu yangın söndürme sistemlerine en az 100 mm nominal çapında itfaiye su verme bağlantısı yapılır.

Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri

MADDE 33- (1) Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir.

Taşınabilir söndürme cihazları

MADDE 34- (1) Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,

b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,

c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu, söndürme cihazları bulundurulur. Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında ve benzeri yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme cihazları tercih edilir.

(2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m2 yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulur.

(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulur.

R-446

(4) Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur. Söndürme cihazları, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmaz ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına konulmaz. Ancak, zorunlu bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerleri uygun fosforlu işaretler ile gösterilir.

(5) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

(6) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı ilgili TS ISO standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini gösterirler. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakırlar.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

Genel Hükümler

MADDE 35- (1) Her türlü dolu tüpler, işyerlerinde tehlike yaratmayacak miktarda depolanır. Tüpler, yangına en az 120 dakika dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde, radyatör ve benzeri ısı kaynaklarından uzakta bulundurulur ve tüplerin devrilmemesi veya yuvarlanmaması için gerekli tedbirler alınır.

(2) Her tür tüp, içinde bulunan gazın özelliğine göre sınıflanarak depolanır ve boş tüpler ayrı bir yerde toplanır.

(3) Her tür tüpün depolandığı yerlerin, uygun havalandırma tertibatının ve yeteri kadar kapısının bulunması gerekir.

(4) Yanıcı basınçlı gaz ihtiva eden tüplerin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler kullanma yasağı uygulanır.

(5) Tüplerin depolandığı yerlere ikaz levhaları konulur.

LPG tüplerinin kullanılması

MADDE 36- (1) Evlerde 2’den fazla LPG tüpü bulundurulmaz.

(2) LPG tüpleri dik konumda bulundurulur. Tüp ile ocak, şofben, kombi ve katalitik gibi cihazlar arasında hortum kullanılması gerektiğinde, en fazla 150 cm uzunluğunda ve ilgili standartlara uygun eksiz hortum kullanılır ve bağlantılar kelepçe ile sıkılır.

(3) Tüpler, mümkünse balkonlarda bulundurulur. Kapalı veya az havalanan bir yerde tüp bulundurulacak ise bu bölüm havalandırılır.

(4) Doğrudan doğruya güneş ışınlarına maruz kalan yerlere, radyatörlerin, soba veya benzeri ısıtıcıların yakınına tüp konulmaz.

(5) LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazı bulundurulur.

(6) İşyeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan tam bodrum katlarında LPG tüpü bulundurulmaz.

(7) Tüpler ve bunlarla birlikte kullanılan cihazlar, uyuma mahallerinde bulundurulmaz.

(8) Bina dışındaki tüplerden bina içindeki tesisata yapılacak bağlantılar, çelik çekme veya bakır borular ile rakor kullanılmadan kaynaklı olarak yapılır. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bir ana açma-kapama valfi takılır. Tesisat, duvar içerisinden geçirilmez.

(9) LPG, tavlama ve kesme gibi işlemler için kullanıldığında, iş sonuçlanır sonuçlanmaz tüpler depolama yerlerine kaldırılır.

R-447

(10) Tüplerin değiştirilmesinde gaz kaçaklarının kontrolü için bol köpürtülmüş sabundan faydalanılır ve ateş ile kontrol yapılmaz. Ev tipi ve sanayi tipi tüplerin değiştirilmeleri, tüpleri satan bayilerin eğitilmiş elemanları tarafından ve bayilerin sorumluluğu altında yapılır.

(11) Kesme, kaynak ve tavlama gibi ısıya bağlı işlemler sırasında, oksijen tüplerinin ve beraberinde kullanılan LPG tüplerinin bağlantılarına alev tutucu emniyet valfleri takılır.

Doğalgaz kullanım esasları

MADDE 37- (1) Doğalgaz kullanım mekânlarında herkesin görebileceği yerlere doğalgaz ile ilgili olarak dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılır.

(2) Herhangi bir gaz sızıntısında veya yanma hadisesinde, gaz akışı, kesme vanasından otomatik olarak durdurulur.

(3) Brülörlerde alev sezici ve alevin geri tepmesini önleyen armatürler kullanılır.

(4) Bina servis kutusu, ilgili gaz kuruluşunun acil ekiplerinin kolaylıkla müdahale edebileceği şekilde muhafaza edilir. Servis kutusu önüne, müdahaleyi zorlaştıracak malzeme konulamaz ve araç park edilmez.

(5) Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili servislere yaptırılır.

(6) Doğalgaz kullanıcıları tesisatları tanır, gaz kesme vanalarının yerlerini öğrenir ve herhangi bir gaz kaçağı olduğunda buna karşı hareket tarzına dair bilgi sahibi olur.

Yanıcı ve parlayıcı sıvılar

MADDE 38-  (1) Koridorda, geçişlerde, merdiven sahanlığında, merdiven altında, bodrumda, herkesin girebileceği hol ve fuayelerde, kaçış yollarında, çalışılan yerlerde, umuma açık yerlerde parlayıcı ve yanıcı sıvı bulundurulmaz.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim, Denetim, İşbirliği, Ödenek

Yangın güvenliği sorumluluğu

MADDE 39- (1) Akdeniz Üniversitesi yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden;

a) Rektörlük ve bağlı birimlerde Rektör,

b) Fakültelerde Dekan,

c) Yüksekokullarda Yüksekokul Müdürü,

d) Meslek Yüksek Okullarında Meslek Yüksek Okulu Müdürü,

e) Enstitülerde Enstitü Müdürü,

f) Konservatuarlarda Konservatuar Müdürü,

g) Eğitim, Araştırma, Uygulama Merkezlerinde Merkez Müdürü sorumludur.

(2) Sorumlu, çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümlerde, yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür.

(3) Üniversiteye ait binalarda bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır. Gece bekçisi veya güvenlik görevlisi temin edilemeyen yerlerde bina Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünce çıkarılacak gece devriyelerince sık sık kontrol edilir. Uygulamaya resmi tatil ve bayram günlerinde de devam edilir.

Acil Durum Ekipleri

MADDE 40- (1) Akdeniz Üniversitesine ait içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.

a) Söndürme ekibi,

b) Kurtarma ekibi,

c) Koruma ekibi,

ç) İlk yardım ekibi.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina yöneticisinin uygun göreceği tedbirler alınır.

R-448

(3) Ekipler, 39. maddede belirtilen sorumluların onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur. Binalarda bulunan ilave her 50 kişi için ekip sayısı bir arttırılır. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.

(4) Her ekipte bir ekip başı bulunur. Her ekip başı aynı zamanda 39. maddede belirtilen sorumlunun yardımcısıdır.

(5) Acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

Acil Durum Ekiplerinin Görevleri

MADDE 41- (1) Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek,

b) Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak,

c) Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,

ç) İlk Yardım ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.

Acil Durum Ekiplerinin Çalışma Esasları

MADDE 42- (1) Acil durum ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmaları esastır.

(2) Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar birim yöneticisi veya yardımcılarının sorumluluğundadır. Bu süre içinde ekipler amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, bu ekipler derhal itfaiye amirinin emrine girerler.

(3) Bina yöneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yapılarda meydana gelecek yangınlara müdahale etmeleri ve kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri bulundururlar. Yapının büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre gaz maskesi, teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler bulundurulur. Bu konuda ihtiyaç duyulduğunda Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden görüş alınır. Araç-gereç ve malzemenin bakımı ve korunması, birim yöneticisinin sorumluluğu altında görevliler tarafından yapılır.

(4) Yangın haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereç ve malzemelerini alarak derhal olay yerine hareket ederler. Olay yerinde;

a) Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangının genişlemesini önlemeye ve söndürmeye çalışırlar.

b) Kurtarma ekibi önce canlıları kurtarır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı, olay yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hâle getirir. Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin gerek görmesi hâlinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya birim yöneticisinin emriyle başlanır.

c) Koruma ekibi boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder.

ç) İlk yardım ekibi yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verir.

(5) Yangından haberdar olan birim yöneticisi ve acil durum ekipleri en seri şekilde görev başına gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütürler.

(6) Acil Durum Ekiplerinde görevlendirilenler yürütecekleri faaliyetlerle ilgili özel olarak eğitilirler.

R-449

Eğitim

MADDE 43- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; birim yöneticisinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır. Eğitim konusunda gerek görüldüğünde Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım istenir.

Denetim

MADDE 44- (1) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı Rektörün görevlendireceği kişi veya heyet tarafından denetlenir. Denetim yetkisine haiz kişiler denetim sonuç raporlarını Rektörlüğe gönderirler.

Ödenek

MADDE 45- (1) Birimlere ait binalarda bu Yönergede belirtilen sistem ve tesisatın yapımı ile araç-gereç ve malzemenin temini, bakım ve onarımı için ödenek ayrılır. Binaların yangından korunması için yıllık bütçelere konulan ödenek başka bir amaç için kullanılmaz.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 46- Akdeniz Üniversitesi Senatosunun 07/07/2005 tarihli ve 78 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan “Akdeniz Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 47- (1) Bu yönerge Akdeniz Üniversitesi Senatosunun onayını müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48- (1) Bu yönerge hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

_______________________________________________________

25.11.2016 tarih ve 21/166 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.

R-450