T. C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

MERKEZİ YEMEKHANE KASAPHANE, BULAŞIKHANE TADİLATI VE SOĞUK HAVA DEPOSU

YAPILMASI İŞİ

TEKNİK ŞARTNAME

MADDE  1 - İŞİN ADI

Akdeniz Üniversitesi Merkezi Yemekhane Binası Mutfak 2 Bölümü Kasap Odası ve Bulaşıkhane Tadilatı ve Soğuk Hava Deposu Yapılması İşi.

MADDE  2 - İŞİN TANIMI

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Akdeniz Üniversitesi Merkezi Yemekhane Binası Mutfak 2 Bölümünde Kasap Odası ve Bulaşıkhanenin Tadilatı ve Soğuk Hava Deposu Yapılması İşidir.

MADDE  3 - İŞİN KAPSAMI

Yüklenici bu iş kapsamında; İdare tarafından verilecek olan Merkezi Yemekhane Binası Mutfak 2 Bölümü Kasap Odası ve Bulaşıkhane Tadilatı ve Soğuk Hava Deposu Yapılması İşi ’ne ait tüm proje paftalarındaki imalatların sözleşme hükümlerine göre, işe ait tüm genel ve özel teknik şartnamelerde tarif edilen şekilde yapılmasından sorumludur.

MADDE 4 - PROJELER

İhale aşamasında idarece verilen projelerin incelenmesi sonucunda; imalat esnasında çıkabilecek yapım güçlüğü nedeniyle değişiklik ve çözüm önerileri ile birlikte idareye sunularak onay istenecektir. İdare öneriyi kabul edip etmemekte serbesttir.

MADDE 5- YAPIM ŞARTLARI

5.1 İNŞAAT İŞLERİ

5.1.1 İŞİN GENEL TARİFİ

Akdeniz Üniversitesi Merkez yerleşkesinde Merkezi Yemekhane Binasında bulunan Mutfak 2 Bölümünde kasap odası olan bölümde alüminyum bölme duvarlar sökülecek projesinde ki şekilde bu sökümden çıkan alüminyum doğrama ile yeniden kasaphane odası oluşturulacak,

- Kasaphane zemininde bulunan mevcut karo döşeme, altındaki şap imalatına kadar sökülecek ve moloz dışarıya çıkarılıp en yakın döküm sahasına dökülecektir.

- Mevcut şapın üzerine, mikrofiber donatılı C.20 hazır beton dökülüp, ızgaralara eğim verilecek şekilde kotları ayarlanacak ve tesviyesi yapılacaktır.

- Beton döküm işleminden sonra, betonun bağıl nemini atabilmesi için, yaklaşık 24 gün beklenecektir.

- Betonun bağıl nemini atmasından sonra, yemekhane, hastane, mutfak, atölye gibi mahallere uygun, yüke dayanma mukavemeti ve aşınma mukavemeti çok yüksek, kaymaz bir malzeme olan zemin kaplaması yapılacaktır. Kullanılacak malzeme çok bileşenli, su bazlı, renkli hibrit poliüretan kendiliğinden yerleşme özelliğine sahip zemin kaplaması olacaktır. Düz bitişli, mat, su geçirimsiz, aşınma dayanımı yüksek özelliklerde olup, tipik uygulamalarda 3-6 mm. arası kalınlıkta uygulanmalıdır. Sıyırma katı astar, aşınma katı ve son kat kaplama olarak, yüksek kimyasal ve aşınma dayanımı gerektiren alanlarda, orta-ağır yüklere dayanıklı sistemlerinin bir parçası olarak kullanılabilen bir malzeme olacaktır. İyi kimyasal dayanıma, yüksek mekanik dayanıma, yüksek camsılığa geçiş sıcaklığı (Yüksek sıcaklıklara dayanım) na sahip olacaktır. Bozulmaz, koku yapmaz ve VOC (Uçucu Organik Bileşik) içermez özellikte olacaktır. Yüksek nem oranına sahip yüzeylerde de uygulanabilir olacaktır. (7-günlük beton veya nemli beton yüzeyler gibi)

- Zemin kaplaması yapılırken mevcut duvarlara aynı malzemeden süpürgelik uygulanacaktır.

- Bu uygulamalar yapılırken, mevcutta bulunan ızgaralara gerekli köşebent eklemesi yapılarak, beton kotuna getirilecektir. Kanal ve ızgaralara kesinlikle zarar verilmeyecek ve korunacaktır.

- Ayrıca mutfakta bulunan tesisatlarda de itina ile korunacak ve zarar verilmeyecektir.

Projede gösterilen eski alüminyum bölmeler sökülecek yeni kasaphane bölme duvarından artan fazla doğrama hurdalığa teslim edilecektir. Alüminyum doğrama gerekli kısımları takviye malzeme gerekirse takviye edilecek ve eksik cam ve doğrama aksamları (kapı kolu vb)yüklenici tarafından tamamlanacaktır. Kasaphane kısmında projede gösterilen yerde soğuk hava deposu yapılacak ve bu bölüm ile kasaphane kısmı arasındaki idarece çıkarılması istenen fırınlar çıkarılarak idarenin istediği bir yere nakledilecek ya da hurdalığa teslim edilecek. Bulaşıkhane kısmında mevcut zemin kaplaması üzerine 60x60x2 cm anma ebatlarında idarenin belirleyeceği renkte endüstriyel seramik ile döşeme kaplaması yapılacaktır.

5.1.2 KIRMA, YIKMA VE SÖKME İŞLERİ

Akdeniz Üniversitesi Merkez yerleşkesinde Merkezi Yemekhane Binasında Alüminyum bölme duvarlar sökülecek, projede gösterilen kısımlarda zemin kırımı ve bölme duvar kırma işlemi yapılacak, hurda alüminyum malzeme ve fırınlar idarece gösterilecek yere nakledilecek idarece istenmeyen tüm atık malzemeler kampüs dışına nakledilerek atılacaktır. Kırma işlemi sırasında herhangi bir taşıyıcı elemana( Kiriş, kolon vb) zarar verilmemesine dikkat edilecektir. Her türlü nakliye, iskele, temizlik yükleniciye aittir.

  - MEKANİK TESİSAT İMALAT TARİFLERİ

    - SOĞUTMA ODASI YAPIMI

6.1.1.1 İŞİN GENEL TARİFİ

Akdeniz Üniversitesi Yemekhane binasında Mutfak-2 bölümünde projede gösterilen yere soğuk oda imalatı yapılacak. Odanın soğutması için yeni paket soğuk depo cihazı temin edilecek, mevcut soğuk depo kapısı projede gösterilen yere monte edilecek Projede gösterilen yerde bulunan davlumbaz ve havalandırma kanalları demonte edilerek kampüs içerisinde bulunan hurdalığa taşınacak, kanalın sökülmeyen kısmı sızdırmaz olarak kapatılacak.

6.1.1.2 Soğuk Oda İmalatı

Projede gösterilen yerde bulunan davlumbaz demonte edilecek ve davlumbaza bağlı havalandırma kanalında belirtilen kısmı demonte edilecek kanallarda açık olan kısımlar sızdırmazlığı sağlayacak şekilde körlenecek. Yapılacak demontaj kanal imalatlar 25.470.1101-D ve 25.470.1102-D pozlarından ödenecektir. Davlumbaz demontajı 25.617.1200-D pozlarından ödenecektir.

Yemekhane binasında Mutfak-2 bölümünde kasaphane içerine soğuk oda imalatı yapılacak. Odanın duvarları pozlarda bulunan uygun (25.625.2101-2301-2501) modüler tip panel ile kaplanacaktır.

Oda içerisine yeni paket soğuk depo cihazı çalışır olarak monte edilecek. Cihazın evaporatörü E1 rezistanslı olacak, oda girişine cihaza ait digital ekranlı kumanda panosu konulacaktır. Cihaz defrost özellikli olacaktır. Defrost için elektrikli paslanmaz rezistans kullanılacaktır; rezistans boyu ve sayısı batarya ebatlarına göre belirlenmelidir. Paslanmaz elektrikli rezistanslar soğuk şartlarda batarya gövdesine; donmuş şartlarda batarya gövdesi ve drenaj tavasına yerleştirilecektir. Cihaza ait diğer tüm özellikler 25.627.1106 pozuna uygun olacaktır.

Cihazın dış ünitesi, bina dışında idarenin onayladığı bir lokasyona monte edilecektir. Kesinlikle bina içinde herhangi bir yere konulmayacaktır.

Yeni cihazın iç-dış ünite kablolaması idarenin göstereceği panodan kablo kanalı içerisinde uygun şekilde çekilecektir.

Oda içerisinde demonte olarak bulunan soğuk hava deposu kapısı yeni yapılan soğuk odaya monte edilecek, ödeme 25.625.1203-M pozundan yapılacaktır.

Soğuk oda içerisine tüm sistemin çalışmasını durduracak panik butonu konulacaktır.

  - ÇEŞİTLİ İŞLER

    - SÖZLEŞMEYE DÂHİL DİĞER İŞLER

Proje ve şartnamede bahsi geçen her türlü iş, iş yeri dışında ve iş yerinde her türlü nakliye, iskele, kazı, kırma sökme, inşaatın yapımı için her türlü malzeme, imalat, montaj, işçilik, müteahhitlik karı ve genel giderler sözleşmeye dâhildir.

Bu sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili her türlü işçilik (hazırlık, inşaat, tesisat, imalat, montaj, test ve bitirme); her türlü makine ve ekipman ile el aletlerinin temini, amortisman veya kirası, yedek parça, lastik, yakıt, yağ, tamir ve bakım giderleri;  imalata giren ya da yardımcı (iskele vb.) her türlü malzemenin (zayiat dahil) temini, yatay ve düşey nakliyeler, yükleme, boşaltma, istifleme, örtme/koruma ve bunlara ait giderler; kaldırım, beton ve asfalt kırımı,  beton ve asfalt kesilmesi, parke sökülmesi, her türlü makineli/elle kazı, tesviye, serme, sulama, sıkıştırma, iş başında su temini,  inşaat mahallindeki suyun tahliye edilmesi, işyerinin temizlenmesi, döküm yerlerinin bulunması, fazla kazı malzemesinin ve inşaat atıklarının nakliyesi ve bertarafı, kullanım fazlası değerli malzemenin toplanması, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması, depolanması, istiflenmesi ve koruma altına alınması ile işlere ait iş güvenliği, işçi sağlığı, uyarı, trafik ve çevre koruma tedbirlerinin alınması işleri Yüklenicinin sorumluluğunda olup İdare tarafından hiç bir bedel ödenmeyecektir.

Yapılacak olan her türlü imalat sırasında mevcut alt ve üst yapıya zarar verilmeyecektir. Meydana gelecek her türlü zarar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Yüklenici gerek İdare ve gerekse İdarenin görevlendirdiği temsilcileri tarafından tespit edilen kendi kapsamındaki işlere ait bilcümle eksik ve kusuru İdarenin veya yetkilisinin talimatı doğrultusunda ve İdare tarafından belirtilen sürede gidermek mecburiyetindedir. Eksik ve kusur düzeltme işleri için İdare tarafından herhangi bir bedel ödenmez.

İnşaat alanında kırımdan ve sökümden çıkan atık malzemeler kampüs dışına çıkarılacak, her türlü nakliye sözleşmeye dâhildir.

7.1.2 İNŞAAT İŞLERİNDE UYULACAK STANDARTLAR

#### Bu sözleşmenin ekleri haricinde uyulması zorunlu olan şartnameler aşağıda verilmiştir;

-Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Genel Şartnamesi

-Yapım İşleri Genel Şartnamesi

-09.09.2009 Gün ve 27344 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

-Yukarıda İmalat Şartnamelerinde geçen standartlar ile Türk Standartları Enstitüsünce yayımlanmış bulunan diğer ilgili standartlar

İş öncesi, projeler ve inşaatın yapımı esnasında yukarıdaki mevzuatta değişiklik olması halinde güncel mevzuata uyulur.

NOT: Projede yer alan ve tarifi Teknik Şartnamede yapılmayan imalatlar Genel Şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

MADDE 8 - SERVİS YOLLARI

Kampüse malzeme ve iş makinesi giriş çıkışında kullanılacak kapı ve yollar İdare tarafından belirlenecek ve yüklenici bu güzergâhı kullanacaktır. Yüklenici tarafından kullanılan yolların inşaat artığıyla pisletilmemesine özen gösterilmesi, zorunlu hallerde yolların temizlenmesi ve süpürülmesi gerekmektedir. Yüklenicinin güzergâhı kullanması ve çalışması sırasında, mevcut yapılara zarar verilmesi halinde yüklenici tarafından Bila bedel gerekli düzeltme yapılacaktır.

MADDE 9 - MALZEMELER

Kullanılacak olan tüm malzemelerin ilgili standartlara uygun olması ve standarda uygun olduğunun belgelenmesi zorunludur. Belgesiz malzeme kullanılmayacaktır. İnşaatta 1. sınıf ve kaliteli malzeme kullanılacaktır.

Bu işin kapsamında imalata girecek tüm ana ve yardımcı malzemeler Yüklenici tarafından temin edilecektir. Uygulama esnasında şartnamede belirtilen işlerle ilgili ilaveten yapılması zorunlu imalat ve masraflar meydana geldiği takdirde, Yüklenici her hangi bir nam altında bedel talep edemez.

Kullanılacak her türlü malzeme için İdare onayı alınması zorunludur. Renk, desen, doku vb. mimari görünümü etkileyen tüm detayların seçimi İdarece yapılacaktır.

İdarece uygun görülmeyen; standarda uymayan malzemeler derhal inşaat mahallinden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici iş ve imalat kalitesini işin başlangıcından sonuna kadar yüksek tutmak zorundadır. Onaysız ve/veya standarda uymayan malzeme imalatları ile usulünce yapılmayan tüm uygulamalar sökülecek; söküm ve yeniden imalat karşılığı ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

İşin yapımı sırasında gerekli her türlü deney ilgili şartnamesi ve kontrollük teşkilatının belirleyeceği sıklık ve nitelikte ücret talep etmeksizin Yüklenici tarafından yapılacaktır.

İdare, yapılan deneylerin sonuçlarını teyit etmek maksadı ile kendisi tarafından belirlenecek bir laboratuvarda tekrarını isteyebilecektir. Yüklenici istenen deneyin tekrarını İdare’nin istediği koşullarda Bila bedel yapmakla sorumludur.

İş sonunda kaba inşaat artıkları temizlenecek ve gerekli tüm yüzeylerin ince temizliği yapılacaktır.

MADDE 10- ŞANTİYE SAHASI ve İŞ GÜVENLİĞİ

Yüklenici bu işin yürütülmesi için gerekli şantiyeyi İdarenin uygun göreceği yerde kendisi oluşturacaktır. Bu işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hizmet, yardım ve/veya bedel talebinde bulunamaz.

İş süresince şantiye temizliği titizlikle yapılacak, iş ortamı ve inşaat çevresi sürekli temiz tutulacak, iş bitiminde çevrede ve yapıda hiçbir inşaat artığı bırakılmadan yüklenici tarafından gerekli temizlikler yapılmalıdır. Bu konuda kontrol mühendisinin yönlendirmesine uyulacaktır.

İnşaat tamamlandıktan sonra sahanın eski haline getirilmesi Yüklenici tarafından yapılacak ve ayrıca bedel ödenmeyecektir.

İdare tabelaları (İdarenin vereceği ölçü, içerik ve sayıda), iş mahalli güvenlik uyarı levhaları, trafik uyarı levhaları, ikaz şeridi ve tüm iş güvenliği ile ilgili malzemeler Yüklenici tarafından temin ve monte edilecektir.

İnsan ve çevre sağlığının korunması açısından, inşaat alanı gerekli donanımla çevrilecek, kaza ve yaralanmalara karşı gerekli tedbirler alınacak, inşaat alanına giriş çıkışlar kontrollü yapılacaktır.

Yüklenici, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre yapması gerekli olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Yüklenici; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmalıdır.

Yüklenici; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi veya çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirmesi gerekmektedir.

Yüklenici, inşaat işlerinde mesleki eğitim almamış işçi çalıştıramaz.

Yüklenici tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumuna, işyerlerinde işe başlatılacak çalışanlar için, sigortalının en geç çalışmaya başlatıldığı gün “sigortalı işe giriş bildirgesi” verilmek zorundadır. (5510 Sayılı Kanun gereği)

İş güvenliği mevzuatına uygun kalıp, kalıp iskelesi, kendinden merdivenli iş iskelesi kullanılması ve iş iskelelerinde korkuluk bulunması zorunludur. Katlarda düşmeleri önlemek için geçici veya kalıcı korkuluklar yapılması gerekmektedir. Vinçlerin, yük asansörlerinin, elektrik panosunun ve diğer elektrikli aletlerin kullanımında güvenlik tedbirlerinin alınması ve topraklamalarının yapılması, yeterli ışık almayan alanların aydınlatılması yüklenicinin sorumluluğundadır.

İşçi özlük dosyalarının tutulması, işçilerin periyodik kontrollerinin yapılması, işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair rapor istenmesi, işçilerin tetanos aşısı yaptırılmaları, ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve 18 yaşını doldurmamış işçi çalıştırılmaması, iş yerinde ilk yardım malzemeleri ve sedye bulundurulması, işçilere baret, emniyet kemeri, yelek kullandırılması, işçilere soyunma yeri, tuvalet ve lavabo yapılması yüklenicinin sorumluluğundadır.

Üçüncü şahıslara verilecek her türlü maddi, manevi ve sağlık zararları yüklenicinin sorumluluğundadır. All risk sigortası yapılması da dâhil olmak üzere, üçüncü şahıslara verilebilecek maddi ve bedeni zarar, yaralanma ve ölüm risklerine karşı zorunlu mali mesuliyet sigortalarını yaptırıp, yaptırmamak yüklenicinin sorumluluğundadır. Şantiye elektrik ve suyu İdare tarafından gösterilecek noktadan temin edilecektir.

Yüklenicinin şantiyede çalıştırdığı personelin; öğrencilere ve üniversite personeline rahatsızlık verecek davranışlarda bulunmaması, alkollü olarak kampüse girilmemesi gibi konularda hassasiyet gösterilmesi, aksi halde bu kişilerin kampüsten uzaklaştırılması gerekmektedir.

İnşaat esnasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

MADDE 11 - YAZILIM, DONANIM, EKİPMAN, ARAÇ

Şartname konusu işlerin yapımı ile ilgili gerekli olan her türlü yazılım, donanım ve bunlara ait ekipman ile imalat ve montaj için ihtiyaç duyulabilecek tüm araç, makine ve ekipman Yüklenici tarafından temin edilecektir.

Makine ve ekipmanın uğrayacağı risklere karşı (kaza, hasar, yangın, hırsızlık, deprem ve diğer vuku bulabilecek riskler) yenileme bedeli kadar sigorta ettirmek ya da ettirmemek Yüklenicinin inisiyatifindedir.

İdare işlerin seyir ve süratine uygun olarak Yüklenici tarafından seferber edilen kaynakların yetersiz olduğuna kanaat getirirse Yükleniciyi sözlü ya da yazılı olarak uyarabilecektir. Yüklenici bu uyarıları dikkate alarak gereğini yerine getirmek zorundadır.  Yüklenici işler için seferber ettiği kaynakların ihtiyaçtan fazla olduğunu ve uzun süreli olarak atıl kalacağını tespit etmesi durumunda kaynak azaltışına gitmek için İdareden onay alması gerekir. Kaynak arttırmak ve azaltmak ve seferber edilen kaynakların verimli olarak kullanılması ile ilgili her türlü risk ve maliyet Yüklenicinin sorumluluğundadır.

MADDE 12 - İŞİN SÜRESİ VE TÜRÜ

İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 40 takvim günüdür.

İşbu teknik şartname 12 maddeden ibarettir.

Not: Teklif veren firmalar ile ilgili yasaklılık teyidi yapılmaktadır ve Yer Görme Belgesi İstenecektir. İş Yapımı sırasında gerekli olabilecek elektrik işleri idarece yapılacaktır.

DÜZENLEYEN

Yavuz KEPİR                              Muharrem AKTAŞ                                    Hülya ERGİN

İnşaat Teknikeri                           Makine Mühendisi                                   Elektrik Mühendisi

Uygun Görüşle Arz Ederim.

Hasan VAROL

Yatırım Şube Müdürü

ONAY

…./09/2024

Rahmi TOPAN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı