T. C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ELMALI MYO YANGIN KAPILARI VE YANGIN SANTRALİ YAPIM İŞİ

TEKNİK ŞARTNAME

1 - İŞİN ADI

A.Ü Elmalı MYO Yangın Kapıları Ve Yangın Santrali Yapım İşi

2 - YAPIM ŞARTLARI

2.1  İNŞAAT İŞLERİ

2.1.1  İŞİN GENEL TARİFİ

Elmalı MYO binasında projede gösterilen yerlerde; 160x220 cm yangın kapısı ve 100x150 cm galvanizli saçtan panjur yapılacaktır.

Koridorlarda yapılacak yangın kapılarının yanları 19 luk tuğla ile örülecektir. Kapı üstüne koridor boyunca teçhizatlı (demirli) tuğla lento koyularak kolonlara saplanacaktır. Tuğla duvara kaba-ince harçla sıva yapılacaktır. Sıvalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılacaktır. Duvar kalınlığı toplam 25 cm olacaktır. Yangın kapısına 40x40x2 mm antipaslı kör kasa yapılacaktır.

Dış cephede yapılacak yangın kapılarında; mevcut kapılar sökülerek yerine 160x220 cm yangın kapısı gelecek şekilde 19’luk tuğla duvar örülecektir. Gerekli yerlerde duvar kırılacaktır. Kapı üstüne 200 cm uzunluğunda teçhizatlı (demirli) tuğla lento konulacaktır. Tuğla duvara kaba-ince harçla sıva yapılacaktır. İç cephede yeni sıvalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya, dış cephede sıvalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılacaktır. Duvar kalınlığı toplam 25 cm olacaktır. Yangın kapısına 40x40x2 mm antipaslı kör kasa yapılacaktır.

Yangın merdivenlerinde; mevcut PVC pencereler sökülerek yerine 100x150 cm galvanizli saçtan panjur yapılacaktır. Panjurlara 40x40x2 mm antipaslı kör kasa yapılacaktır. Pencere boşluğunda kalan kısımlara her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar ile çift iskeletli (bağlantılı) dış cephe duvarı yapılacaktır. Üzerine 1,5 mm kalınlığında çimento esaslı kaplama yapılacaktır. İç cephede yeni sıvalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya, dış cephede sıvalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılacaktır. Dış cephede iş iskelesi kurulacaktır.

Yine projede gösterilen merdiven, koridor ve dış cepheye açılan kapıların etrafındaki duvar ve tavan yüzeylerde; yapılan imalatlar sonucu duvar ve tavan kirlenmesi nedeniyle eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılacaktır.

2.1.2  KIRMA, YIKMA VE SÖKME İŞLERİ

A.Ü Elmalı MYO Yangın Kapıları Ve Yangın Santrali Yapım İşinde gereken yerlerde duvar kırılacak ve idarece istenmeyen tüm atık malzemeler kampüs dışına nakledilerek atılacaktır. Ayrıca sökülen PVC pencereler ve dış cephe kapılar idareye teslim edilecektir.

2.1.3  YAPILACAK İMALATLAR TARİFLERİ

2.1.3.1     MAKİNA İLE ÇİMENTO HARÇLI KARGİR VE HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI

Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

2.1.3.2    90 MM KALINLIĞINDA YATAY DELİKLİ TUĞLA (190 X 190 X 135 MM) İLE DUVAR YAPILMASI

Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır.

ÖLÇÜ :  Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.

2.1.3.3    18,5 CM - 20 CM KALINLIKLAR ARASINDA TEÇHİZATLI TUĞLA LENTONUN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için,  inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

2.1.3.4     200/250 KG KİREÇ/ÇİMENTO KARIŞIMI KABA VE İNCE HARÇLA SIVA YAPILMASI (İÇ CEPHE SIVASI)

1 m3 dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri kârı dâhil,1 m2 fiyatıdır.

ÖLÇÜ :  Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

2.1.3.5    250/350 KG ÇİMENTO DOZLU KABA VE İNCE HARÇLA SIVA YAPILMASI (DIŞ CEPHE SIVASI)

1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatıdır.

ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

2.1.3.6     ALÜMİNYUM VE PVC DEN YAPILAN HER TÜRLÜ KAPI VE PENCERE DOĞRAMASININ SÖKÜLMESİ

PVC ve alüminyum pencere doğramasını yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğraması sökülmesinin 1 m2 fiyatıdır.

ÖLÇÜ : Söküm yapılan kapı, pencere alanı ölçülür.

NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

2.1.3.7     HER İKİ YÜZÜ CAM ELYAF ŞİLTE KAPLI, LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÇI LEVHALAR İLE ÇİFT İSKELETLİ (BAĞLANTILI) DIŞ CEPHE DUVARI YAPILMASI (ÇİFT DUVAR C 75 PROFİLİ-60 CM AKS ARALIĞI)

0,9 mm et kalınlığında, 275 gr/m2 galvaniz kaplı DC 75 profillerinin ve 0,6 mm et kalınlığında DC 75  ve  DU 75 profillerinin hazırlanması, DU 75 profillerinin ve duvara denk gelen DC 75 profillerinin altına kendinden yapışkanlı yalıtım bantlarının yapıştırılması, DU 75 profilinin 12,5 mm karkas sınırı içerisinden yerleştirilmesi, DU75 ve kenarlara denk gelen DC 75 profillerinin dübel-vida ile 60 cm aralıklarla sabitlenmesi, DC 75 profillerinin, kat yüksekliğinden en az 1 cm kısa kesilerek, 60 cm aks aralığında DU 75 profillerinin içerisine yerleştirilmesi, her iki hattaki  DC 75 profillerinin birbirine sabitlenmesi, her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı 12,5 mm kalınlıkta ki alçı levhanın karkas dışına yakın hattaki DC 75 profillerine korozyona dayanıklı matkap uçlu vida ile düşeyde en fazla 20 cm aralıkta sabitlenmesi, 12,5 mm kalınlıktaki cam elyaf kaplı alçı levhanın, dış yüzeydeki cam elyaf şilte kaplı alçı levhanın ek yerlerine göre şaşırtılarak bina içerisinden profillere korozyona dayanıklı borazan vida ile düşeyde en fazla 40 cm aks aralığında sabitlenmesi, 12,5 mm kalınlıktaki her iki yüzü karton kaplı Tip A alçı levhaların ilk kattaki cam elyaf şilte kaplı alçı levhaların ek yerleri ile şaşırtılarak borazan vida ile düşeyde en fazla 30 cm aralıklarda  uygulanması suretiyle dış cephe  duvarın oluşturulması, duvarın bina içinde kalan bölümünün derzlerine, derz bandı ve derz dolgu alçısı ile derz uygulamasının yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

NOT :

1-Analiz detayında yalıtım malzemesi bulunmamakta olup, şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN 13162 standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz için eklenecektir.

2- 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

2.1.3.8      ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI MAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE)

Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi, gerekli alçı /macun tamirinin yapılması, zımparalanması, tek kat m2 de 0,070 Lt su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 lt su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

2.1.3.9     YENİ SIVA YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI MAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE)

Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,070 L su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 lt su bazlı mat  boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

2.1.3.10    ESKİ BOYALI TAVAN YÜZEYLERE İKİ KAT SU BAZLI MAT TAVAN BOYASI YAPILMASI (İÇ CEPHE)

Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi, gerekli alçı /macun tamirinin yapılması, zımparalanması,  2 katta ortalama 0,320 gr su bazlı mat iç cephe tavan boyası yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

2.1.3.11    BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI GRENLİ/TEKSTÜRLÜ KAPLAMA YAPILMASI (DIŞ CEPHE)

Boyanacak yüzeylerin raspalama yapılarak, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,111 lt astar sürülmesi, üzerine tek kat ortalama 1,00 Kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı grenli/tekstürlü boyanın yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

2.1.3.12    BETON, SIVA VE BENZERİ YÜZEYLERE 1,5 MM KALINLIKTA ÇİMENTO ESASLI KAPLAMA YAPILMASI

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,250 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile dekoratif kaplama astarı sürülmesi, sonra mala ile m² ye 2,0 kg isabet edecek şekilde 1,50 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

2.1.3.13     ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN TAM GÜVENLİKLİ, DIŞ CEPHE İŞ İSKELESİ YAPILMASI. (0,00-51,50 M ARASI)

Yapıların dış cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun,  ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli dış cephe iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: İskelenin yapıldığı yüzeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır.

Not:

1) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.

2) Bu poz 3,00 metreden yüksek duvar inşaatı ile bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır.

3) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez.

4) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez.

5) İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir.

2.1.3.14     LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı,  işyerinde  yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatıdır.

Ölçü: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.

Not: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

2.1.3.15      DEMİR YÜZEYLERE KOROZYONA KARŞI İKİ KAT ANTİPAS BOYA YAPILMASI

Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,091 lt 1.kat, 0,091 lt 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, bu işlerin yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.

2.1.3.16    PANJUR (GALVANİZLİ SAÇTAN)

Menfezlere takılmak üzere, onanlı detay resmine göre imali, çerçevesi, boyası, montajı, vb. teferruatı dahil, tam ve tekmil yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatıdır.

2.1.3.17    YANGIN KAPISI YAPILMASI (160X220 CM, ÇİFT KANAT)

Proje ve detaylarına göre yangın güvenlik kapısı için; her iki yüzü galvanizli çelik levha kaplı, 58 mm kalınlığında, yangına dayanımlı izolasyon malzemesi dolgulu, her iki yönde de (sağ ve sol) kullanılabilir bir kapı kanadı yapılacaktır.

Önce tamamen tozdan, kirden arındırılmış bina yüzeyine montaj için başlangıç profiline uygun yapıştırma harcı sürülmelidir.

Galvanizli çelikten üretilmiş, her iki yönde de kullanılabilir, montajdan sonra sökülebilir eşik profilli kapı kasası, kapı kasası üzerinde bulunan montaj kulakları vasıtasıyla duvara monte edilir. Kapı kasaları ayarlı tam kasa olacaktır. Duvar kalınlığı 25 cm dir.

Dışarıdan kapalı olsa bile içeriden kapıyı açan panik kolu, kapı kanadının menteşe tarafında kasaya geçen güvenlik pimleri, CE belgeli alüminyum panik bar, siyah çelik kapı kolları ve aynaları, aynaların üzerinde silindir ve oda tipi anahtar delikleri yapılacaktır.  Her kanat için 2 adet menteşe ve menteşelerden biri kapının kendiliğinden kapanmasını sağlayacak şekilde yaylı, diğeri ise kapı kanadının ağırlığını taşıyacak şekilde olmalıdır.

Kapı içerisinde hidrolik kapı kapatıcı ve panik bar montajına uygun şekilde yerleştirilmiş takviye plakaları bulunacaktır. 75 ºC üzerindeki sıcaklıklarda genleşerek dumanı asla sızdırmayan, alev geçirmezliği olan özel contalar kullanılacaktır.

Kapı üzerine yerleştirilecek hidrolik kapı kapatıcının özellikleri; Yangından ve dumandan korunma kapıları için uygun kayar kollu, öne bakan ayar valfleri ile ayarlanabilir kapanma hızı ve son çarpma hızı, tutarlı performans için termonidamik valfler bulunacaktır.

Kapı kenarında tanımlayıcı levha konulacaktır.

Kapılar epoksi- polyester fırın boya ile boyanmış olacaktır.

ISO 3008, TS9935, TS 11527 dayanıklılık ve Yanmazlık Belgesi olmalı, 60 dakika yangına dayanıklı olmalıdır.

Sac yangın kapıları 60 mm kalınlığında olacaktır.

Çift açılır kapılarda mekanik kapı sıralayıcı yapılacaktır.

ÖLÇÜ: Yangın kapılarının sayılan adedidir. (Ad)

2.1.4  İNŞAAT GENEL KURALLAR

- Teklif birim fiyat cetvelinde yer alan kamu kuruluşlarına ait birim fiyatların imalatları; ilgili kamu kuruluşunun yayınladığı birim fiyat tariflerine göre yapılır, bu tariflere göre ölçü alınarak metrajı çıkarılır.

- Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tüm pozların nerede ve ne şekilde kullanılacağı İdarenin bilgisi ve isteği dahilinde yapılacaktır.

- Bina içinde tavanlar ve duvarlar için iş iskelesi kurulması sözleşme bedeline dahildir. Bina içinde tüm mahallerde tavanlar ve duvarlar için iş iskelesi bedeli hiçbir şekilde ödenmeyecektir. Yüklenici tavan ve duvar imalatlarının teklif fiyatlarını verirken bu hususu dikkate alacaktır.

- Sehpa üzerinde veya vinçle vs. çalışılması halinde iskele bedeli verilmez..

- Kırma, sökmeler ve yeni imalatlar ile kırma ve sökmeden çıkan ve yeni imalata giren malzemelerin taşınması ile ilgili vinç, kaldırma tertibatı, cepheye geçici yük asansörü kurulması, branda gerilmesi, şerit çekilmesi, uyarı levhalarının konulması, çalışanların bilinçlendirilmesi, çalışılan alanların diğer alanlardan ayrılması vs. gibi hususlarda tüm gerekli çalışmaları bedelsiz olarak yapacaktır.

- Yüklenici çalışma alanının darlığı, araç giriş çıkışının, malzeme aktarılmasının zorluğu gibi hususları ihale öncesinde dikkate alacak ve teklifini buna göre verecektir.

- Boya işlerinde yere örtü serilerek, duvar ve tavanlarda gerekli yerlere bant çekilerek vs. etrafın temizliği için gerekli tedbirler alınacak, döşeme, doğramaya, pencereye vs. boya damlatıldığında kurumadan silinecektir.

- İş bitiminde ortamda ve yapılan imalat yüzeylerinde hiçbir inşaat artığı/kalıntı bırakılmadan yüklenici tarafından gerekli kaba ve ince temizlikler yapılacaktır. Temizlik sözleşme bedeline dahildir.

- Tarifi Teknik Şartnamede yapılmayan imalatlar Genel Şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

- Sözleşme birim fiyat cetvelinde yer alan her türlü imalatın nakliyesi birim fiyatına dahil olup ayrıca nakliye bedeli verilmez. İş yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme boşaltma, istif, depolanması ve koruma altına alınması, her türlü malzeme, zayiatı, imalat, montaj ve işçiliği, vinç ile kaldırma indirme, genel giderler ve yüklenici karı ilgili birim fiyatlara dahildir. Ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. İş güvenliği ve işçi sağlığı, uyarı, trafik ve çevre koruma tedbirlerinin alınması işleri Yüklenicinin sorumluluğunda olup, sözleşme bedeline dahildir.

- Birim fiyat tarif cetvelinde yer alan pozlara ait malzemelerin nakliyesi ilgili pozların fiyatına dahildir. Kırma ve sökmeden çıkan malzemelerin kampüs dışına çıkarılıp atılacağı belirtilen pozların kampüs dışı nakliyeleri ilgili pozun fiyatına dahildir. Diğer kırma ve sökme pozlarının ise kampüs içinde İdarece gösterilen yere sökülen malzemelerin nakliyesi ve istif edilmesi ilgili pozun fiyatına ve şartnameye dahildir. Ayrıca bir bedel ödenmez. Sökümden çıkan tüm malzemeler İdareye aittir. İdare sökümden çıkan ve kampüs dışına atılacak olan malzemelerden kullanılacak durumda olanlar bulunursa bunları da alabilir. İdarece istenilen ve kullanılabilir durumda olan malzemeler yüklenici tarafından Kampüs içerisinde gösterilen alana taşınarak istif edilecektir.

- Yüklenici gerek İdare ve gerekse İdarenin görevlendirdiği temsilcileri tarafından tespit edilen kendi kapsamındaki işlere ait bilcümle eksik ve kusuru İdarenin veya yetkilisinin talimatı doğrultusunda ve İdare tarafından belirtilen sürede gidermek mecburiyetindedir. Eksik ve kusur düzeltme işleri için ayrıca bir bedel ödenmez.

- Yapılacak olan her türlü imalat sırasında mevcut alt ve üst yapıya zarar verilmeyecektir. Binanın taşıyıcı sitemine (kolon, kiriş, perde duvar, döşeme) kontrollerin bilgisi dışında mekanik, elektrik tesisatları geçirilmeyecektir. Meydana gelecek her türlü zarar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Bozulan imalatların yenilenmesi gibi küçük-büyük tüm onarım ve tamirat işleri ilgili pozundan ödenir. Küçük iş, onarım ve tamirat işi gerekçesiyle ilave ücret talep edilemez.

3 – ELEKTRİK İŞLERİ

3.1. YANGIN ALGILAMA TESİSATI İMALATLARI

3.1.1 İŞİN GENEL TARİFİ

- Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksek Okul Binası Yangın Algılama Tesisatı Yapım İşinde; bina içerisinde yapılacak yangın alarm santrali ve saha elemanları (dedektörler ve saha modülleri) ile kablolama için yapılacak imalatlar sırasında  tavanlar, duvarlar, döşeme v.s. gibi mevcut sisteme hiçbir zarar verilmeyecektir. Ayrıca binada kullanılmakta olan elektrik ve mekanik tesisat imalatlarınada hiçbir zarar verilmeyecektir. Herhangi bir nedenle zarar verilen kısımlar onarılacak ve eski haline getirilecektir. Bu tür onarma ve tamirat işleri için yüklenici firma hiçbir şekilde ödeme talebinde bulunamaz.

- Bu teknik şartname uygulanacak olan yangın algılama ve alarm sisteminin genel teknik özelliklerini belirlemek için hazırlanmıştır. Söz konusu sistemlerde yangın algılama ve kontrol teknolojilerinin ulaşmış olduğu en ileri seviyeleri temsil eden ve denenmiş ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Günümüz teknolojisinde en son nokta olan akıllı adresli (intelligent), mikro işlemci tabanlı yangın algılama ve alarm sistemi kullanılacaktır. Şartnamenin genelinde tercih edilen özellikler belirtilmiştir, bu özellikleri sağlayamayan değişik ürünler teklif edilmeyecektir.

- Yangın algılama ve alarm sistemi, TS CEN/TS 54-14’e (Yangın algılama sistemlerinin planlanması, dizayn, montaj ve bakım standartları) uygun olarak tasarlanacak ve tesis edilecektir. Ayrıca en son teknolojinin uygulanması, yüksek kalitede malzemenin kullanılması, basit işletme ve kolay bakım olanaklarının sağlanması, ileride sistemin kolaylıkla genişletilmesinin ekonomik olması prensipleri göz önünde bulundurulacaktır.

- Yangın algılama ve alarm sistemini oluşturan cihazlar; European Norm (EN) standardının ilgili bölümlerine (EN54) göre test edilerek onaylandığını gösterir TS EN 54, LPCB, Vds veya AFNOR standart belgelerinden en az birisine sahip olacaktır.

- Üretici veya ithalatçı firmanın tesis edilecek yangın algılama ve alarm sistemine ait TSE tarafından satış sonrası hizmetleri için verilen TS-12849 standardı ile Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olması gereklidir.

- Üretici veya ithalatçı firma ISO 9001:2008 kalite güvence belgesine sahip olacaktır.

- Yüklenici firma işe başlamadan önce mahalleri gezip ihale projesine göre uygun olmayan kısımları revize proje hazırlayarak idareye onaylatacak, onaya müteakip imalata başlayacaktır.

- Kablolamanın tamamı ( dikey şaftlar ve asma tavan bulunan mahaller hariç ) uygun ölçülerde pvc kablo kanalı içerisinden yapılacaktır.

3.1.2 SİSTEM TASARIMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

- Yangın algılama ve alarm sistemi tasarımında genişleyebilirlik ve esneklik esas alınacaktır. İstenildiğinde sadece yazılım bazında yapılacak değişikliklerle mevcut senaryolar kolaylıkla değiştirilebileceği gibi ileride oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda çevrim, dedektör, saha modülü vb. donanım ilave etmek kablolama ve sistem mimarisi açısından çok kolay olacaktır.

- Yangın algılama ve alarm sistemine gerektiğinde tekrarlayıcı paneller takılabilecektir. Network altında çalışabilecek yangın alarm santralı ve tekrarlayıcı panel sayısı minimum 64 adet olacaktır.

- Yangın algılama ve alarm sistemindeki yangın santralleri arasındaki iletişim, veri kaybını önleyen endüstriyel tabanlı CAN haberleşme protokolü ile yapılacaktır. En az 64 adet santral birbiri ile network olarak çalışabilecektir. Network çalışma yapısı sayesinde bir santralde oluşan olay (yangın alarmı, hata vb.) durumunda; olay diğer santrallerden de görüntülenecek, diğer santrallerden olay oluşan santrale kumanda edilebilecek (Alarm İptal, Buzzer İptal, Reset vb), olay diğer santrallerin olay kayıtlarında kaydedilebilecek ve olay diğer santrallerden yazdırılabilecektir. Bu özellikler networktaki her bir santral için ayrı ayrı programlanabilecek, yetkilendirme ve kısıtlamalar yapılabilecektir.

- Sistemde yangın alarm santralı ile saha elemanları (dedektörler ve saha modülleri) karşılıklı olarak birbirlerini etkileyebilen veri alışverişi prensibi ile haberleşeceklerdir. Akıllı adresli yangın alarm santralı ve saha elemanları böyle bir sistemin tüm gereklerini karşılayacak şekilde mikroişlemci kontrollü ve modüler yapıda olacaktır.

- Akıllı adresli saha elemanları binanın mimari özelliklerine ve kullanım şartlarına uygun olarak yerleştirilip gruplandırılabileceklerdir. Her elemanın bina içindeki yeri yangın alarm santralleri ve/veya tekrarlama panellerinde alfanumerik olarak tarif edilecektir. Akıllı adresli saha elemanları yazılımsal olarak adreslendikten sonra mahal isimleri verilecek ve projenin yapısına uygun olarak yangın senaryosuna dahil edilecektir.

- Gelecekte sistemin genişletilmesi durumunda algılama hattına her noktadan dedektör ve saha kontrol modülleri eklenmesi mümkün olabilecek, bunun için mevcut adresleme ve kullanıcı veri bilgilerinde bir değişiklik yapılmasına gerek olmayacaktır.

- Algılama ve alarm cihazlarına giden tüm kablolar ile uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletişim maksadıyla kullanılan tüm hatlar; hat kopuğu, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutulacaktır.

- Yangın algılama ve alarm sistemini oluşturan akıllı adresli dedektörler, adresli butonlar ve saha kontrol modülleri sebep/sonuç (cause/effect) mantığına dayalı olarak programlanabilecek ve geniş kapsamlı yangın senaryolarına cevap verebilecektir. Network olarak çalışan santraller arasında da sebep/sonuç mantığına dayalı olarak; her bir santral için en az 1000 adet, network dahilinde en az 64.000 adet farklı senaryo tanımlanabilecektir.

- Yangın algılama ve alarm sistemi, dedektör ve buton gibi giriş cihazlarından gelen alarm sinyallerini birkaç kez değerlendirecek son olarak onaylayacaktır. Önce operatöre sonra çevreye, alarm organizasyonu çerçevesinde kademeli olarak yazılı, sesli ve ışıklı alarm halinde duyuracaktır. Kontrol ve sinyalizasyonu gerçekleştirecek ve operatörün müdahalesi doğrultusunda veya programlanma şartlarına göre gerekenleri yerine getirecektir.

- Yangın algılama ve alarm sistemi, sisteme ait verileri saha içerisinde görsel olarak detaylı izleme olanağı sağlayacaktır. Görsel olarak detaylı izleme ve kontrol imkânı, mimik panelin sahip olduğu LCD ekran ile sağlanacaktır. Sahada yapılacak tüm yönergeler, mimik panel üzerindeki butonların kullanılması ile sağlanacaktır.

- Yangın algılama ve alarm sistemi; yangın ve/veya acil bir durum olduğunda yetkili kişilerin güvenlik merkezi, diğer akıllı adresli yangın alarm santralları ve sahada stratejik noktalara yerleştirilecek yangın saha telefonları ile haberleşmeyi sağlayacaktır.

- Yangın algılama ve alarm sistemi; yangın ve/veya acil bir durum olduğunda yetkili kişilerin akıllı adresli yangın alarm santralının üzerindeki dahili anons modülü ile binanın istenilen bölgesine mevcut anons sistemi üzerinden canlı anons yapabilmesini sağlayacaktır.

3.1.3 YANGIN ALGILAMA KABLO HATTI

Kontrol paneli ile dedektör, buton, siren ve modüller arasındaki iletişim bükümlü iki damarlı ekranlı kablo (2x2x0,80+0,80); zehirli gaz salınımı yapmayan (halojen free ve FE180 özellikte) kablo ile yapılacaktır. Kablo altyapısında oluşabilecek kısa devre arızalarında algılama hattındaki tüm elemanlar etkilenmeyecek ve panel ile haberleşmesine devam edecektir.

3.1.4 ALARM HATTI

Kontrol paneli ile elektronik yangın ihbar flaşörlü siren arasında 2x1,5  halojen free ve FE180 özellikte kablo ile yapılacaktır.

3.1.5 ALARM HATTI

Kullanılacak kablo kanalı kablo imalatına uygun ölçülerde ve halojen free özellikte olacaktır.

3.1.6 SÖZLEŞMEYE DÂHİL DİĞER İŞLER

Proje ve şartnamede bahsi geçen her türlü iş, iş yeri dışında ve iş yerinde her türlü nakliye, iskele, kazı, kırma sökme, inşaatın yapımı için her türlü malzeme, imalat, montaj, işçilik, müteahhitlik karı ve genel giderler sözleşmeye dâhildir.

Bu sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili her türlü işçilik (hazırlık, inşaat, tesisat, imalat, montaj, test ve bitirme); her türlü makine ve ekipman ile el aletlerinin temini, amortisman veya kirası, yedek parça, lastik, yakıt, yağ, tamir ve bakım giderleri;  imalata giren ya da yardımcı (iskele vb.) her türlü malzemenin (zayiat dahil) temini, yatay ve düşey nakliyeler, yükleme, boşaltma, istifleme, örtme/koruma ve bunlara ait giderler; kaldırım, beton ve asfalt kırımı,  beton ve asfalt kesilmesi, parke sökülmesi, her türlü makineli/elle kazı, tesviye, serme, sulama, sıkıştırma, iş başında su temini,  inşaat mahallindeki suyun tahliye edilmesi, işyerinin temizlenmesi, döküm yerlerinin bulunması, fazla kazı malzemesinin ve inşaat atıklarının nakliyesi ve bertarafı, kullanım fazlası değerli malzemenin toplanması, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması, depolanması, istiflenmesi ve koruma altına alınması ile işlere ait iş güvenliği, işçi sağlığı, uyarı, trafik ve çevre koruma tedbirlerinin alınması işleri Yüklenicinin sorumluluğunda olup İdare tarafından hiç bir bedel ödenmeyecektir.

Yapılacak olan her türlü imalat sırasında mevcut alt ve üst yapıya zarar verilmeyecektir. Meydana gelecek her türlü zarar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Yüklenici gerek İdare ve gerekse İdarenin görevlendirdiği temsilcileri tarafından tespit edilen kendi kapsamındaki işlere ait bilcümle eksik ve kusuru İdarenin veya yetkilisinin talimatı doğrultusunda ve İdare tarafından belirtilen sürede gidermek mecburiyetindedir. Eksik ve kusur düzeltme işleri için İdare tarafından herhangi bir bedel ödenmez.

İnşaat alanında kırımdan ve sökümden çıkan atık malzemeler kampüs dışına çıkarılacak, bunlar için ve ayrıca her türlü nakliye sözleşmeye dâhildir.

MADDE  4 - SERVİS YOLLARI

Servis yollarının oluşturulması, güzergah onayı alındıktan sonra kontrollükçe istenen şekilde yüklenici tarafından yapılacak, tüm imalatlar tamamlandıktan sonra söz konusu servis yolları eski haline yüklenici tarafından getirilecektir.

Tüm uygulamalar sırasında ihtiyaç duyulabilecek olan servis yollarından gelen suların toplanarak toplama kanalına yönlendirmek için su alma yapıları yeterince inşa edilecektir.

Bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Kampüse malzeme ve iş makinesi giriş çıkışında kullanılacak kapı ve yollar İdare tarafından belirlenecek ve yüklenici bu güzergahı kullanacaktır. Yüklenici tarafından kullanılan yolların inşaat artığıyla pisletilmemesine özen gösterilmesi, zorunlu hallerde yolların temizlenmesi ve süpürülmesi gerekmektedir. Yüklenicinin güzergahı kullanması ve çalışması sırasında, mevcut yapılara zarar verilmesi halinde yüklenici tarafından bilabedel gerekli düzeltme yapılacaktır.

MADDE  5 - MALZEMELER

Kullanılacak olan tüm malzemelerin ilgili standartlara uygun olması ve standarda uygun olduğunun belgelenmesi zorunludur. Belgesiz malzeme kullanılmayacaktır. İnşaatta 1. sınıf ve kaliteli malzeme kullanılacaktır.

Bu işin kapsamında imalata girecek tüm ana ve yardımcı malzemeler Yüklenici tarafından temin edilecektir. Uygulama esnasında şartnamede belirtilen işlerle ilgili ilaveten yapılması zorunlu imalat ve masraflar meydana geldiği takdirde, Yüklenici her hangi bir nam altında bedel talep edemez.

Kullanılacak her türlü malzeme için İdare onayı alınması zorunludur. Renk, desen, doku vb. mimari görünümü etkileyen tüm detayların seçimi İdarece yapılacaktır.

İdarece uygun görülmeyen; standarda uymayan malzemeler derhal inşaat mahallinden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici iş ve imalat kalitesini işin başlangıcından sonuna kadar yüksek tutmak zorundadır. Onaysız ve/veya standarda uymayan malzeme imalatları ile usulünce yapılmayan tüm uygulamalar sökülecek; söküm ve yeniden imalat karşılığı ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

İşin yapımı sırasında gerekli her türlü deney ilgili şartnamesi ve kontrollük teşkilatının belirleyeceği sıklık ve nitelikte ücret talep etmeksizin Yüklenici tarafından yapılacaktır.

İdare, yapılan deneylerin sonuçlarını teyit etmek maksadı ile kendisi tarafından belirlenecek bir laboratuvarda tekrarını isteyebilecektir. Yüklenici istenen deneyin tekrarını İdare’nin istediği koşullarda bilabedel yapmakla sorumludur.

DÜZENLEYENLER. Oğuzhan KORKUT; Hülya ERGİN. İnşaat Müh.; Elektrik Müh.. Uygun görüşle arz ederim.. Rahmi TOPAN. Yatırım Şube Müd. V.. ONAY. ...../…./2023. Rahmi TOPAN. Yapı İşleri ve Teknik. Daire Başkanı V..